Prezydent Miasta Skierniewice

Skierniewice, dnia: 22 marca 2021 r.

Znak: ROŚ.6223.1.2021

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 i art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. Nr 256, z późn. zm.), w związku  z art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183, art. 192, art. 214, art. 376  pkt 2  i art. 378 ust. 1  ustawy z dnia                  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.1219 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice                         w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ciepłowni węglowej zlokalizowanej                             w Skierniewicach przy ul. Przemysłowej 2

orzekam

I. Zmienić na wniosek i za zgodą strony pozwolenie zintegrowane (zwane w dalszej części decyzji „pozwoleniem”) dla instalacji ciepłowni węglowej zlokalizowanej na działkach                 o nr ewid.  625 i 41 obręb nr 3 Skierniewice, przy ul. Przemysłowej 2 w Skierniewicach (zwanej w dalszej części decyzji „instalacją”), udzielone decyzją Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 18 kwietnia 2006 roku, znak: GK.7667-1/2005/2006 z późn. zm.,                               w następujący sposób:

I.1. Punkt I.2. pozwolenia otrzymuje brzmienie:

1. Rodzaj i parametry instalacji.

Cztery kotły  w tym: jeden WR10 – Nr 1, dwa WR-25 - Nr 2 i Nr 3 oraz jeden WRm 29,07                  - Nr 4 wraz z kominem.

Instalacja działa w oparciu o spalanie miału węglowego  o średnich parametrach:

wartość opałowa - 22,0 MJ /kg,

zawartości siarki - nie więcej niż 0,7 %,

zawartości  popiołu - do 30 %.

Instalacja obejmuje następujące urządzenia stacjonarne powiązane technologicznie:

- kocioł  WR-10, dwa kotły  WR-25  oraz jeden kocioł WRm 29,07  wraz z niezbędnym wyposażeniem (pompy, wentylatory, układ nawęglania, układ odżużlania,                                układ odpylania, instalacja odazotowania, komin),

- instalacja odsiarczania

- stacja uzdatniania wody,

- zakładowe laboratorium,

- warsztat remontowy,

- plac składowy opału,

- plac składowy żużla,

- urządzenia wodne do poboru wody.

Układ kotłowni węglowej:

Jeden kocioł WR-10 Nr 1 Nr fabryczny 1031-113 - moc znamionowa zainstalowana                       na poziomie 12,48 MW o sprawności  eksploatacyjnej 83%, oddany do użytku przed dniem 29.03.1990 r.

Dwa kotły WR-25: Nr 2 Nr fabryczny 1050041 oddany do użytku przed dniem 29.03.1990r, Nr 3 o Nr fabrycznym 1051114  oddany do użytku przed dniem 29.03.1990 r. o mocy znamionowej zainstalowanej na poziomie 23,26 MW, o sprawności  eksploatacyjnej 83%.

Jeden kocioł WRm 29,07 Nr 4  Nr fabryczny 1051115, oddany do użytku po dniu 28.03.1990 r. - moc znamionowa zainstalowana na poziomie 23,26 MW o sprawności eksploatacyjnej ok. 83%.

Charakterystyka  techniczna kotła WR-10 Nr 1:

| Moc znamionowa zainstalowana | MW | 12,48 |
| --- | --- | --- |
| Ciśnienie ruchowe | Bar | 16 |
| Temperatura wody na wlocie | 0C | 70 |
| Temperatura wody na wylocie | 0C | 150 |
| Nominalne natężenie przepływu wody | t/h | 124 |
| Minimalne dopuszczalne natężenie przepływu wody | t/h | 105 |
| Powierzchnia ogrzewalna kotła | m2 | 740 |
| Pojemność wodna | m3 | 5,14 |
| Sprawność eksploatacyjna | % | 83 |
| Producent kotłów | Fabryka kotłów ”SEFAKO” |

Charakterystyka  techniczna kotłów WR-25 Nr 2 i Nr 3 oraz WRm 29,07 Nr 4:

| Moc znamionowa zainstalowana | MW | 23,26 |
| --- | --- | --- |
| Ciśnienie wody wylotowej – max. | MPa | 1,96 |
| Ciśnienie wody wylotowej – min. | MPa | 0,98 |
| Temperatura wody zasilającej – max. | 0C | 110 |
| Temperatura wody zasilającej – min. | 0C | 55 |
| Temperatura wody wylotowej | 0C | 154 |
| Natężenie przepływu wody przy wydajności max. | m3/h | 365 |
| Powierzchnia ogrzewalna kotła | m2 | 1279 |
| Powierzchnia podgrzewacza powietrza | m2 | 494 |
| Sprawność eksploatacyjna | % | 83 |
| Producent kotłów | Fabryka kotłów ”SEFAKO” |

Całkowita nominalna moc instalacji ciepłowniczej liczona z wartości opałowej paliwa                      na wejściu do instalacji wynosi 99,1 MW.

Paleniska :

- kocioł WR-10 - ruszt mechaniczny łuskowy o długości użytecznej 7,0 m i szerokości użytecznej 2,5 m, powierzchnia użytkowa 18 m2,

- 2 kotły WR-25 – ruszty mechaniczne łuskowe o długości użytecznej 7,0 m i szerokości 2x2,5 m, powierzchnia użytkowa 35 m2,

- kocioł WRm 29,07 - ruszt mechaniczny łuskowy o długości użytecznej 7,0 m                                 i  szerokości 2x2,5 m, powierzchnia użytkowa 35 m2,

- posuw taśmy rusztowej od 36,5 mm/min do 365 mm/min,

- napęd typu BNr2000, typ silnika PzOKb44b, obroty: 1.500 obrotów/min.

Dane techniczne wentylatorów podmuchu współpracujących z kotłami:

- dla 2 kotłów WR-25 i kotła WRm 29,07 - Wwo55pz o wydajności 6,7 m3/s - po 2 sztuki                 na kocioł

- dla 1kotła WR-10 -  Wwoax-63 o wydajności 5,07 m3/s – 1 sztuka.

Dane techniczne  wentylatorów powietrza wtórnego współpracujące z kotłami:

- dla 2 kotłów WR-25 i kotła WRm 29,07 - wentylator WP-25/1 LO o wydajności 0,67 m3/s                      - po dwie sztuki na kocioł,

- dla 1 kotła WR-10 – WP 22,4 o wydajności 0,7 m3/s - 1 sztuka.

Dane techniczne pomp obiegowych służących do przepompowywania wody z sieci ciepłowniczej  przez kotły:

- 4 sztuki o wydajności 400 m3/h, wysokość podnoszenia 100 m  H2O, moc silnika 160 kW, obroty - 1.485 obrotów/min.,

- 1 sztuka o wydajności 550 m3/h, wysokość podnoszenia 100 m  H2O, moc silnika  250 kW, obroty - 1.485 obrotów/min.

Dane techniczne pomp mieszania gorącego:

| Pompa mieszania gorącego | Wydajność [m3/h] | Wysokość podnoszenia [m H2O] | Moc silnika [kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr 1 hala pomp (zasilana z agregatu prądotwórczego) | 160 | 50 | 37 |
| Nr 2 hala pomp | 250 | 50 | 55 |
| Nr 3 hala pomp | 300 | 52 | 55 |
| Nr 4 hala kolektora wylotowego | 110 | 25 | 11 |
| Nr 5 hala pomp | 100 | 50 | 18,5 |

- obroty: 1.485 obrotów/min. Temperatura czynnika 155oC.

Dane techniczne pomp poprzecznych:

- 3 sztuki o wydajności 250 m3/h, wysokość podnoszenia 80 m H2O, moc silnika 55 kW,     obroty:  2.950 obrotów/min.

Dane techniczne  pomp uzupełniających:

- 3 sztuki wydajność 24-30 m3/h wysokość podnoszenia 29-30 m H2O, moc silnika 5,5 kW, obroty: 2.900 obrotów/min. Temperatura czynnika 1100C

Dane techniczne zespołu urządzeń nawęglania

- węgiel w postaci miału dostarczany jest na plac składowy opału bezpośrednio                         za pomocą transportu kołowego, a następnie zwałowany;

- z placu węgiel (poprzez kratę zasypową) podawany jest za pomocą poziomo pochyłego przenośnika taśmowego do osobnych zasobników opału (zasobniki kotłowe miału węglowego). W części poziomej przenośnika wmontowane są 2 wagi automatyczne przenośnikowe, przy pomocy których opał jest ważony;

- poszczególne zasobniki opału napełniane są za pomocą przestawnego dwustronnego pługa zgarniającego. Z zasobników węgiel kierowany jest lejami zsypowymi poprzez zasuwy odcinające do palenisk poszczególnych kotłów;

- pojemność zasobnika każdego kotła pozwala na ciągłą pracę przez 16 h.

| Rodzaj urządzenia | Przenośnik taśmowy poziomo-pochyły KPT-6 | Waga automatyczna przenośnikowa |
| --- | --- | --- |
| Prędkość taśmy max [m/s] | 1,25 | zakres pomiarowy 30 - 150 Mg/h dokładność pomiaru 1% |
| Szerokość taśmy [mm] | 650 |  |
| Długość taśmy [m] | 115 |  |
| Moc silnika przenośnika [kW] | 22 |  |
| Wydajność przenośnika [Mg/h] | 83 |  |
| Kąt nachylenia | 20° |  |
| Wysokość podnoszenia [m] | 18 |  |

Dane techniczne urządzeń odżużlania

- żużel z kotłów WR-25 Nr 2, WR-25 Nr 3 i WRm 29,07 Nr 4 zagaszany jest odpowiednio       w wannach odżużlaczy zgrzebłowych (łącznie po 2 szt.);

- żużel z kotła WR-10 Nr 1 zagaszany jest w wannie odżużlacza zgrzebłowego (1 szt.);

- wysypy z przenośników zgrzebłowych są kierowane na układ przenośników taśmowych przebiegających wzdłuż hali odżużlania, estakady i transportujących żużel poza budynek, na miejsce magazynowania żużla.

| Rodzaj przenośnika | Taśmowy PTS 1 zamontowany w hali odżużlania | Zgrzebłowy OZ1 | Taśmowy PTS 1 zamontowany w estakadzie odżużlania |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydajność [Mg/h] | 6,5 | 2,5 | 6,5 |
| Moc [kW] | 5,5 | 3 | 5,5 |
| Długość [m] | 49,45 | 6,5 | 73 |
| Prędkość przenośnika [m/s] | 0,57 | 0,3 | 0,57 |
| Szerokość [mm] | 500 | 570 | 500 |

Urządzenia odpylające

- I stopień - Multicyklony typu MOS po 2 sztuki na każdy kocioł WR-25 i kocioł WRm 29,07    oraz  jeden na kocioł WR-10

- II stopień - Cyklofiltry CF-8x710 wyposażone w worki filtracyjne po 2 sztuki na każdy kocioł WR-25 i kocioł WRm 29,07 oraz jeden na kocioł WR-10.

| Oznaczenie kotła | WR-10 Nr 1 | WR-25 Nr 2 | WR-25 Nr 3 | WRm 29,07 Nr 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj odpylacza | Multicyklon Cyklofiltr CF | Multicyklon przelotowy Cyklofiltr CF | Multicyklon przelotowy Cyklofiltr CF | Multicyklon przelotowy Cyklofiltr CF |
| Skuteczność odpylania max [%] | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Wydajność wentylatora [m3/h] | 50 040 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| Moc silnika [kW] | 55 | 75 | 75 | 75 |
| Ilość odpylaczy [szt.] | 1 | 2 | 2 | 2 |

Instalacja odazotowania.

Instalacja redukuje emisję tlenków azotu w spalinach z trzech kotłów Nr 1, Nr 2 i Nr 3 metodą wtórną, niekatalityczną z zastosowaniem wodnego roztworu mocznika ( SNCR). Po przejściu przez instalację tlenki azotu redukowane są do azotu cząsteczkowego.

W skład instalacji wchodzą:

- stacja rozładowania wodnego roztworu mocznika,

- 2 zbiorniki na mocznik ( dawkowniki) o pojemności 3,25 m3 każdy,    umiejscowione

na hali kotłów pomiędzy kotami WR-10 Nr1 i WR-25 Nr2,

- układ przygotowania i zamiarowania parametrów ( moduł parametrów),

- magistrala czynników- sprężonego powietrza i roztworu mocznika,

- lance umieszczone naprzeciwlegle po dwóch stronach każdego z kotłów,

- układ pomiaru spalin w każdym z kotłów, w których funkcjonuje SNCR z jednym

analizatorem i przełącznym systemem poboru i przygotowania próby spalin,

- układ pomiaru temperatur.

Układy dozowania mocznika do poszczególnych kotłów są niezależne. Wtrysk następuje poprzez dysze zamocowane na obracającej się lancy. Atomizowanie następuje za pomocą sprężonego powietrza. Dozowanie wodnego roztworu mocznika dostosowane jest do mocy kotła i zmierzonego stężenia tlenków azotu w spalinach.

Stężenie wodnego roztworu mocznika wynosi  bazowo 32,5% .

Sprężone powietrze dostarczane jest ze sprężarek zakładowych.

Ścieki z instalacji to ścieki popłuczne, emitowane okresowo.

Instalacja odsiarczania

Instalacja  redukuje zanieczyszczenia: pył i związki siarki w spalinach emitowanych z  kotłów węglowych Nr1, Nr2, Nr3 i Nr4 . Redukcja realizowana jest metodą półsuchą – technologią wapniową. Reagentem jest wapno hydratyzowane – Ca(OH)2.

Dwutlenek siarki wytrącany jest jako mieszanina siarczanu i siarczynu wapnia.

Sorbent w postaci sypkiej składowany jest w silosie pionowym, zabezpieczonym filtrem oddechowym przed wtórnym zapyleniem. Załadunek silosa pneumatyczny.

Głównymi elementami instalacji oczyszczania spalin( IOS) są filtr workowy i reaktor fluidalny.

Oczyszczanie przebiega dwustopniowo. W pierwszej fazie, gazy są podczyszczane                                w cyklofiltrach  po czym wspólnym kolektorem spalin trafiają do  stacji odsiarczania,                          gdzie w reaktorze fluidalnym oraz filtrze workowym zostają poddane obróbce chemicznej.

Zainstalowano 2 stacje IOS.

IOS1 – średnica reaktora   2100 mm.

IOS2 – średnica reaktora  3360 mm.

Stacje IOS mogą pracować niezależne od pracy któregokolwiek z kotłów, ze względu                     na wspólny kanał spalin. Stacja IOS1 może pracować z każdym z kotłów, w pełnym zakresie swojej wydajności. Stacja IOS2 może pracować z każdym z kotłów Nr 2, Nr 3 i Nr 4                           w pełnym zakresie swojej wydajności. Kocioł Nr 1 może być obsłużony przez stacje IOS2 tylko i wyłącznie w przypadku pracy z minimum jednym dodatkowym kotłem (Nr 2, Nr 3, Nr 4). Stacja IOS1 pracuje optymalnie z jednym z trzech kotłów (Nr 2, Nr 3, Nr 4). Przypadki maksymalne realizuje praca linii IOS1 i linii IOS2. Kocioł Nr 1 z minimalną wydajnością może pracować ze stacją IOS1 tylko przy założeniu  dosysania dodatkowego powietrza do układu, aż do osiągnięcia wymaganego natężenia przepływu spalin.

Urządzenia wchodzące w skład każdej stacji odsiarczania :

- 2S reaktor

- Filtr procesowy

- Rynna aeracyjna

W zależności od ilości spaliny wprowadzane są do dolnej części odpowiedniego 2S reaktora, przechodzą przez złoże fluidalne gdzie następuje wymieszanie  z dozowanym sorbentem                i recyrkulowanymi cząstkami stałymi z leja filtra. Dla utrzymania odpowiedniej temperatury reakcji rozpylana jest woda.

Filtr procesowy –  filtry workowe z workami pionowymi z wydzieloną strefą brudną i czystą. Filtry zatrzymują cząstki stałe.

Parametry filtrów:

| Filtr | IOS1 | IOS2 |
| --- | --- | --- |
| Ilość komór | 1 | 2 |
| Ilość worków | 348 | 840 / 420 na jedną komorę |
| Średnica worka | 150 mm | 150 mm |
| Długość worka | 9,0 m | 9,0 m |
| Powierzchnia filtracji | 1476 m2 | 3563 m2 |
| Materiał worka | PPS/PTFE +PI | PPS/PTFE + PI |

Pył z produktem strzepywany jest z worków do zabudowanego leja zsypowego pod filtrem.

Rynna aeracyjna - służy do recyrkulacji cząstek stałych z leja do 2S-Reaktora.

Odpad poreakcyjny składowany jest w silosie pionowym .Odpad transportowany jest spod stacji odsiarczania rurociągiem pneumatycznym. Opróżnianie silosu za pomocą rękawa załadowczego do autocysterny, zabezpieczone zintegrowanym filtrem.

Wentylatory spalin.

Za filtrami procesowymi zainstalowane są 2 wentylatory ciągu niezależnie dla każdej stacji IOS, których zadaniem jest pokonanie oporów spalin przepływających przez IOS. Następnie spaliny kierowane są do kanału czystego gazu i do komina.

Parametry wentylatorów ciągu:

| Wentylator | Wentylator IOS1 | Wentylator IOS2 |
| --- | --- | --- |
| Wydajność [ m3/h] | 73 800 | 176 400 |
| Spręż [Pa w temp.90̊C] | 3900 | 3900 |
| Moc silnika [kW] | 132 | 315 |

Odpad z instalacji, częściowo jest zawracany do reaktora (za pomocą rynny aeracyjnej),  odpad nieprzereagowany odprowadzony jest z układu bezpośrednio do silosu.                Sorbent i odpad magazynowane są w dwóch zbiornikach pionowych o pojemności 150 m3. Zbiorniki zlokalizowane przy stacji IOS, posadowione na konstrukcji stalowej na wysokości ok. 6m.

Instalacja jest bezściekowa.

Dane techniczne komina:

- żelbetonowy wykładany wykładziną ceramiczną

- wysokość 100 m,

- średnica wylotowa 3,00 m.

Układy pomocnicze.

- plac składowy opału:

powierzchnia 6.800 m2,

pojemność 80.000 ton.

- plac składowy żużla:

powierzchnia 2.805 m2.

- stacja uzdatniania wody (zmiękczania) o wydajności 20 m3/h, składa się z:

- filtra odżelaźniającego ø 2000 mm wypełnionego piaskiem filtracyjnym,

- filtra odżelaziająco-odmangającego ø 1800 mm, wypełnionego masą aktywną MnO,

- wymienników kationowych (WK-1 – silnie kwaśnych Wofatit PS),

- wymienników anionitowych ( Wa- 1 anionit silnie zasadowy A-400 oraz WA-2 –anionit silnie zasadowy A-200, WA-3 – anionit silnie zasadowy Wofatit SBW),

- sprężarka o wydajności 10,0 m3/h,

- dmuchawa o wydajności 2,62 m3/h,

- pompy wirowe o łącznej wydajności 120 m3/h.

- zakładowe laboratorium, w którym wykonywane są  badania paliwa w zakresie wartości opałowej, zawartości popiołu i zawartości siarki oraz badania mieszanki popiołowo żużlowej na zawartość części palnych.  Ponadto laboratorium wykonuje także badania wody, surowej i uzdatnionej  w zakresie oznaczenia  twardości, zasadowości, pH, przewodności elektrolitycznej oraz na zawartość manganu, żelaza,

- warsztat remontowy, w którym dokonuje się bieżących  remontów i napraw

urządzeń,

- ujęcie wód podziemnych  składające się z dwóch studni głębinowych o łącznej wydajności eksploatacyjnej 42 m3/h

I.2. W punkcie II.3. pozwolenia - Dopuszczalna ilość wytwarzanych odpadów w skali roku w instalacji ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE - dodano wiersz Lp. 19:

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych | 10 01 82 | 1000 Mg |

I.3. W punkcie II.5. pozwolenia - tabela „Miejsca i sposoby tymczasowego magazynowania odpadów – „ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE” - dodano wiersz        Lp. 19:

| Lp. | Rodzaj odpadu | Miejsce magazynowania | Sposób magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 10 01 82 | Instalacja oczyszczania spalin IOS | Silos pionowy, szczelny, przy stacji IOS |

I.4. W punkcie II.5. pozwolenia - tabela „Miejsca i sposoby tymczasowego magazynowania odpadów ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE” - w wierszu  Lp. 9 zmieniono miejsce magazynowania odpadów:

| Lp. | Rodzaj odpadu | Miejsce magazynowania | Sposób magazynowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania ( szmaty, ścierki) i ubrania ochronne nie wymienione w 15 02 02 15 02 03 | Wydzielona część zadaszonej wiaty na odpady o betonowym podłożu lub teren przy budynku CM ( tzw. hali kotłów) | Pojemniki metalowe lub kontenery |

I.5. W punkcie II. 6. Pozwolenia - tabela „Opis dalszego postępowania  z odpadami - ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE” - dodano wiersz Lp. 19 w brzmieniu:

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych | 10 01 82 | Przekazanie odbiorcom zewnętrznym posiadającym stosowne pozwolenia w celu prowadzenia właściwego procesu odzysku lub unieszkodliwiania np. R5 |

I.6.  W punkcie II.10. pozwolenia - tabela „Rodzaj i parametry instalacji z punktu widzenia ochrony przed hałasem” - dodano wiersz Lp. 8.

| Lp. | Oznaczenie źródła | Nazwa źródła | Równoważny poziom mocy akustycznej źródła w dB | Czas oddziaływania źródła |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | N7 | Instalacja odsiarczania | 80 | 80 | Ciągły 24 h |

I.7. W punkcie IV.2. pozwolenia - Ilość surowców i materiałów pomocniczych przewidzianych do stosowania w instalacji - dodano:

Wapno hydratyzowane 		600 Mg/rok

Węglan wapnia			100 Mg/rok

Wodny roztwór mocznika 32,5%	220 m3/rok

I.8. W punkcie IV.2. pozwolenia - Ilość surowców i materiałów pomocniczych przewidzianych do stosowania w instalacji - zmieniono:

- energia elektryczna		4 360 MWh/rok

- woda z sieci miejskiej 	17 300 m3/rok

I.9. W punkcie V.1.  pozwolenia - Monitoring procesu technologicznego obejmuje - dodano:

Monitoring procesu odsiarczania obejmuje:

-  pomiar zawartości SO2 w spalinach za każdym z IOS,

-  pomiar zapylenia na wyjściu z każdej IOS,

-  pomiar podciśnienia przed i za IOS,

-  pomiar temperatury przed i za IOS,

-  pomiar różnicy ciśnień przed i za IOS,

-  dozowanie sorbentu,

-  dozowanie wody,

-  ilość produktu poreakcyjnego.

Nadzór i sterowanie instalacją odsiarczania opiera się na układzie którego bazą jest sterownik PLC Siemens S7-1500.Stan pracy urządzeń jest odzwierciedlony w systemie wizualizacji SHARP.

Monitoring procesu odazotowania obejmuje:

- pomiar temperatury wewnętrznej lanc,

- pomiar temperatury spalin,

- dozowanie roztworu mocznika,

- poziom roztworu mocznika w zbiornikach,

- pomiar zawartości składowych emisji – NO, O2 i CO,

- pomiar kąta wychylenia dysz.

Sterowanie instalacją odazotowania jest zautomatyzowane.

I.10. Punkt V.2. pozwolenia - Monitoring  jakości środowiska  w zakresie  monitoringu gazów i pyłów  wprowadzanych do  powietrza atmosferycznego - otrzymuje brzmienie:

W ciepłowni uruchomiony jest system do ciągłego pomiaru stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, dostarczony przez firmę OMC ENVAG.

System monitoringu emisji składa się z następujących modułów:

- układu poboru próbki spalin wraz z układem kondycjonowania umieszczone w kominie na wysokości 30 m, dotyczy wszystkich składowych emisji. Pomiary okresowe HCl, HF                 i Hg wykonywane przez akredytowane laboratoria.

- szafy analizatorów z zamontowanymi analizatorami gazów wraz z częścią elektryczną umieszczone pod kominem

- dodatkowego analizatora do pomiaru amoniaku i wilgoci

- układu pomiarów parametrów referencyjnych ( ciśnienie, temperatura, stężenie tlenu) niezbędnych do wykonania obliczeń zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami,

- koncentratora i komputera emisyjnego zbierającego i przetwarzającego dane uzyskane        z systemu pomiarowego.

Pomiary stężeń składników gazowych realizowane są metodą ekstrakcyjną, natomiast zanieczyszczenia pyłowe oraz temperatura i ciśnienie metodą in-situ. Pomiar zawartości amoniaku i wilgoci realizowany jest metodą laserową.

Przepływ spalin, a także ich stopień zawilgocenia określane są metodą pośrednią w oparciu o wskazanie pozostałych komponentów systemu oraz aparaturę ruchową. Całość operacji zbierania i przetwarzania danych realizuje odpowiedni sparametryzowany komputer emisyjny z wykorzystaniem oprogramowania emisje.pl.

Zakres monitoringu emisji gazów i pyłów do powietrza określają aktualne przepisy.

Pomiar emisji ciągłej podlega kontroli za pomocą pomiarów równoległych                       prowadzonych przy użyciu innych systemów z zastosowaniem metodyk referencyjnych                  lub manualnych  (akredytowane zewnętrzne laboratoria w oparciu o obowiązujące normy)       co najmniej raz w roku.

Zakres i sposób monitorowania wielkości emisji z uwzględnieniem wymaganej częstotliwości określonej w Konkluzji BAT:

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres monitorowania | Minimalna częstotliwość monitorowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pył | Do 17.08.2021 r. i od 17.08.2021 r. zgodnie z konkluzjami BAT | monitorowanie ciągłe |
| 2. | Tlenki azotu NOx | Do 17.08.2021 r. i od 17.08.2021 r. zgodnie z konkluzjami BAT | monitorowanie ciągłe |
| 3. | Dwutlenek siarki SO2 | Do 17.08.2021 r. i od 17.08.2021 r. zgodnie z konkluzjami BAT | monitorowanie ciągłe |
| 4. | Tlenek węgla CO | Od 17.08.2021 r. zgodnie z konkluzjami BAT | monitorowanie ciągłe |
| 5. | Chlorki gazowe wyrażone jako HCl | Od 17.08.2021 r. zgodnie z konkluzjami BAT | monitorowanie raz na trzy miesiące |
| 6. | Fluorowodór -HF | Od 17.08.2021 r. zgodnie z konkluzjami BAT | monitorowanie raz na trzy miesiące |
| 7. | Amoniak NH3 w przypadku, w którym stosowane jest SCR lub SNCR | Od 17.08.2021 r. zgodnie z konkluzjami BAT | monitorowanie ciągłe |
| 8. | Rtęć Hg | Do 17.08.2021 r. Od 17.08.2021 r. Zgodnie z konkluzjami BAT | monitorowanie raz na rok monitorowanie raz na sześć miesięcy |

Wielkość emisji z emitora nr 2 dla następujących rodzajów zanieczyszczeń : pył, NOx i CO obliczana jest na podstawie godzin pracy lub zużycia materiałów spawalniczych.

I.11. W punkcie X pozwolenia - Parametry pracy instalacji w warunkach                                      odbiegających od normalnych - dodano ppkt 5:

5. Postępowanie w przypadku awarii instalacji odsiarczania:

- kanały spalin instalacji odsiarczania wyposażone są w bypass umożliwiający pracę kotłów      z pominięciem instalacji w przypadku jej awarii i przekierowanie spalin z instalacji odpylającej               I i II stopnia bezpośrednio do komina.

II. Pozostałe punkty pozwolenia pozostawić bez zmian.

U Z A S A D N I E N I E

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach przy ul Przemysłowej 2,                            96-100 Skierniewice wystąpiła do Prezydenta Miasta Skierniewice o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego związany jest z wykonaniem  instalacji odazotowania i odsiarczania spalin wprowadzanych do powietrza.

Prezydent Miasta Skierniewice w ramach prowadzonego postępowania wystąpił                 do Komendanta  Miejskiego  Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach

o przeprowadzenie na terenie zakładu Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach                 przy ul. Przemysłowej 2 kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych                          w przepisach  dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto w trakcie postępowania wezwano Energetykę Cieplną Sp. z o.o.                          w Skierniewicach do uzupełnienia wniosku miedzy innymi o podanie informacji                             o planowanych okresach funkcjonowania instalacji   w warunkach odbiegających                            od normalnych, podanie informacji  o oddziaływaniu emisji  na środowisko jako całość                       oraz uzupełnienie  wniosku w zakresie określonym w art. 221 ust. 1 ustawy z dnia                            27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,  z późn. zm.).

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach postanowieniem         z dnia 12  lutego 2021 r. znak: MRZ.5585.16.3.2020 stwierdził  spełnienie wymagań  określonych w przepisach  o ochronie przeciwpożarowej oraz zgodności z warunkami  ochrony przeciwpożarowej, w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 i art. 42 ust.4c ustawy z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r.                            poz. 797, z późn. zm.).

Po uzupełnieniu wniosku stwierdzono, że wniosek jest kompletny.

Kwalifikację przedmiotowej instalacji do obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.                  w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów  przyrodniczych albo  środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169) – ust. 1 pkt 1 załącznika do rozporządzenia - instalacje  do  wytwarzania energii        i paliw: do spalania paliw o nominalnej  mocy nie  mniejszej niż 50 MW.

Organem właściwym  do wydania pozwolenia zintegrowanego i jego zmiany  zgodnie z art. 378 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku  z § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących  znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r., poz.71) jest Prezydent Miasta Skierniewice (Starosta Grodzki).

Planowane  zmiany funkcjonowania instalacji nie mieszczą się w pojęciu „istotnej zmiany instalacji” określonej w art. 3 pkt 7  oraz art. 214  ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska przez co w rozpatrywanym  przypadku nie  mają  zastosowania  przepisy                     art. 210 ust. 3a oraz art. 218 ww. ustawy.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i uzupełnieniu wniosku, zmieniono zgodnie z wnioskiem pozwolenie zintegrowane udzielone Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skierniewice,                   w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa                          do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Skierniewice, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Skierniewice oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Prezydenta Miasta

Piotr Zawadzki

Naczelnik Wydziału Gospodarki

Komunalnej I Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2

96-100 Skierniewice

2.  a/a.

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

2. Marszałek Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

3. Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska w Łodzi

Delegatura w Skierniewicach

Al. M. Rataja 11

96-100 Skierniewice